## Sheet1
管道支架计算表
编制依据 (编制人：百度文库xiao2010000）
最新版《室内管道支架及吊架图集03S402》、《建筑给水排水级采暖工程施工质量验收规范GB50424-2002》
适用范围
民用与一般工业建筑室内管道,系统运行的最低环境温度-20°介质温度不高于150℃，保温层厚度≤60mm工作压力≤1.6Mpa，适用管径15-250
说明：管道根数是指多根管道公用同一支架时输入，只需在手动输入单元格下输入数据，其他参数自动计算生成，其他单元格已全部密码锁定！
金属管 |  | 是否 保温 | 手动输入 |  |  |  | 参考 | 自动计算 |  |  |  |  | 图集确定
管径 |  |  | 管道长度m | 距顶高度mm | 管道根数 | 支架间距 | 支架间距 | 支架总重KG | 单支架总量KG | 支架个数 | 横担长度mm | 吊杆长度 | 吊杆距横担边mm | 管中距吊杆mm | 管与管间距 | 横担规格 | 横担比总Kg/m | 吊杆规格 | 吊杆比总Kg/m
DN | 15 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.808 | 0 | 300 | 800 | 60 | 240 | 190 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5344 | 0 | 200 | 800 | 60 | 140 | 100 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 20 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.808 | 0 | 300 | 800 | 60 | 240 | 190 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5344 | 0 | 200 | 800 | 60 | 140 | 110 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 25 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.808 | 0 | 300 | 800 | 60 | 240 | 200 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5891 | 0 | 220 | 800 | 60 | 160 | 120 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 32 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8627 | 0 | 320 | 800 | 60 | 260 | 210 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.6438 | 0 | 240 | 800 | 60 | 180 | 140 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 40 | 保 温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.8627 | 0 | 320 | 800 | 60 | 260 | 210 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.6986 | 0 | 260 | 800 | 60 | 200 | 150 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 50 | 保 温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.9174 | 0 | 340 | 800 | 60 | 280 | 230 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.6986 | 0 | 260 | 800 | 60 | 200 | 170 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 65 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.9722 | 0 | 360 | 800 | 60 | 300 | 250 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.7533 | 0 | 280 | 800 | 60 | 220 | 190 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 80 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.9722 | 0 | 360 | 800 | 60 | 300 | 260 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.8627 | 0 | 320 | 800 | 60 | 260 | 210 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
DN | 100 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.0816 | 0 | 400 | 800 | 60 | 340 | 290 | L45*4 | 2.736 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.269 | 0 | 340 | 800 | 60 | 280 | 240 | L50*5 | 3.77 | ф10 | 0.617
DN | 125 | 保 温 |  | 700 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.646 | 0 | 440 | 800 | 60 | 380 | 320 | L50*5 | 3.77 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.1612 | 0 | 380 | 800 | 60 | 320 | 260 | L63*6 | 5.721 | ф10 | 0.617
DN | 150 | 保 温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.8157 | 0 | 480 | 800 | 80 | 400 | 350 | L75*7 | 7.976 | ф10 | 0.617
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.1776 | 0 | 400 | 800 | 60 | 340 | 300 | L75*7 | 7.976 | ф10 | 0.617
DN | 200 | 保 温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7.114 | 0 | 520 | 800 | 80 | 440 | 410 | L90*8 | 10.946 | ф12 | 0.8888
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.6762 | 0 | 480 | 800 | 80 | 400 | 350 | L90*8 | 10.946 | ф12 | 0.8888
DN | 250 | 保 温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10.6579 | 0 | 660 | 800 | 100 | 560 | 480 | [12.6 | 12.318 | ф16 | 1.58
|  | 不保温 |  | 700 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9.4261 | 0 | 560 | 800 | 100 | 460 | 410 | [12.6 | 12.318 | ф16 | 1.58
[6 empty] | 支架总量合计（KG)： |  | 0
Note on F8: 多根管道共用同一支架时设置管道根数